Приложение 2.2.

Раздел 1. Объём оказываемых услуги. Срок оказания услуги.
 
Объём выполняемой услуги, срок выполнения услуг: 
Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2027г. 
	№ 
п/п 
	Наименование объекта 
	Квартал 

	
	
	I 
	I I 
	II
I 
	I
V 

	 
	ПС 110/35/10кВ «1-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	15 
ИКУЭ-0,4кВ 	0 ТТ-10кВ 	2 счетчик 0,2 	1  счетчик 0,5 	12 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 110/35/10кВ «4-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	3 
ИКУЭ-0,4кВ 0 ТН-35 кВ 6 счетчик 0,2 2  счетчик 0,5 2 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 110/35/10кВ «5-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	0 
ИКУЭ-0,4кВ 	0 
ТТ-0,4кВ 	6 
ТН-35 кВ 	6 
ТН-10кВ 	6 
 счетчик 0,5 	17 
	  
	     
 


	 
	ПС 110/10кВ «6-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	4  счетчик 0,5 	5 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 220/35/6кВ «Строительная» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	3 
ИКУЭ-0,4кВ 	0 
ТТ-35кВ 	6 
	  
	  
	  
	  



	
	 ТН-220кВ 	6 
	
	
	
	

	 
	ПС 220кВ «Мойынты» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	3 
	
	
	
	

	
	ИКУЭ-0,4кВ 
	0 
	
	
	
	

	 
	ТТ-220кВ 
ТН-220кВ 
	9 
6 
	  
	  
	  
	  

	
	 счетчик 0,2 
	1 
	
	
	
	

	 
	ПС-110/10кВ «7-110» Жамши 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 
ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-10кВ 
ТТ-110кВ 
ТН-110кВ 
 ТН-10кВ 
	3 
0 
3 
3 
3 
3 
	  
	     
 


	 
	ПС 110/35/10кВ «9-110» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	8 
	
	
	
	

	
	ТТ-110кВ 
	6 
	
	
	
	

	 
	ТТ-10кВ 
	3 
	  
	  
	  
	  

	
	ТТ-0,4кВ 
	3 
	
	
	
	

	
	 ТН-110 кВ 
	6 
	
	
	
	

	 
	ПС 110/10кВ «10-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	9  счетчик 0,5 	9 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 110/10кВ «11-110» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	0 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-10кВ 
ТТ-110кВ 
	0 
7 
8 
	
	
	
	

	
	ТТ-0,4кВ 
	12 
	
	
	
	

	
	ТН-10кВ 
	1 
	
	
	
	

	
	ТН-110кВ 
	3 
	
	
	
	

	
	счетчик 0,5 
 
	1 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 110/10кВ «13-110» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 	2  счетчик 0,5 	3 
	  
	  
	  
	  

	 
	ПС 110/35/10кВ «16-110» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	1 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТН-110кВ счетчик 0,2 
	 
6 
3 
	
	
	
	

	
	счетчик 0,5 
 
	3 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС 110/35/10кВ «17-110» 
	

	 
		ИКУЭ-6-220кВ 	10 
ИКУЭ-0,4кВ 
	 
	 
	 
	 



	
	ТН-110кВ 6  счетчик 0,5 2 
	
	
	
	

	 
	ПС-110/35/10кВ «18-110» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	4 
	
	
	
	

	
	ИКУЭ-0,4кВ 
	0 
	
	
	
	

	 
	ТТ-10кВ 
ТТ-0,4кВ 
	2 
3 
	
	
	
	

	
	ТН-110кВ 
	3 
	
	
	
	

	
	 счетчик 0,5 
	0 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС-35/10кВ «2-35» 
	

	 
		ИКУЭ-6-220кВ 	4 
ИКУЭ-0,4кВ 
 
ТТ-10кВ 	6  счетчик 0,5 5 
	 
		 	  


	 
	ПС-35/10кВ «15-35» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	2 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-10кВ 
ТТ-35кВ 
	 
4 
4 
	
	
	
	

	
	счетчик 0,5 
 
	1 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС-35/10кВ «20-35» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	2 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 
	 
3 
	
	
	
	

	
	ТТ-10кВ 
	8 
	
	
	
	

	
	ТН-10кВ 
	1 
	
	
	
	

	
	 счетчик 0,5 
	2 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС-35/10кВ «21-35» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 
ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ ТТ-35кВ 
ТН-35кВ  счетчик 0,5 
	3 
 
21 
12 3 
10 
	 
		 	  


	 
	ПС-35/10кВ «24-35» 
	

	 
	ИКУЭ-6-220кВ 
ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ 
ТТ-35кВ 
ТТ-10кВ  счетчик 0,5 
	0 
 
24 6 
25 
7 
	 
		 	  


	 
	ПС-35/10кВ «25-35» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	0 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 
	 
5 
	 
	 
	 
	 



	
	ТТ-10кВ 	6  счетчик 0,5 1 
	
	
	
	

	 
	ПС-35/10кВ «51-35» 
	

	
	ИКУЭ-6-220кВ 
	0 
	
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ 
ТТ-10кВ 
ТТ-35кВ 
	 
3 
6 
2 
	
	
	
	

	
	 счетчик 0,5 
	1  
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП Базы филиала ТОО «Жез.РЭК» «БЭС» 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 
 
	0 
6 
	
	 
	 
		 	 

	 
	ТП-33 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
	0 
	
	
	
	
	

	
	 ТТ-0,4кВ 
	9 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-44 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
	
	  
	
	2 
	
	

	
		 ТТ-0,4кВ 	      51 
	 
	 
	3 
	 
	 

	 
	ТП-46 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
	  
	
	2 
	
	
	

	
		 ТТ-0,4кВ 	     9 
	 
	
	 3 
	 
	 
	 

	 
	ТП-49 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
	1 	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-50 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
	ТТ-0,4кВ 	         3 
 
	  
 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-55 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	 	 
	9 	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-56 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	 	 
	21 	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-57 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	6 	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-72 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	 	 
	2 	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ТП-1 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	 	 
	6 	 
	
	 
	 
	 
	 



	 
	ТП-2 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 
 
	  
	9 	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	КТПуМБ-1 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
	7 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПуМБ-4 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	9 	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	ТП-6 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	   

	17 	  
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-6 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	3 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-9 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	9 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-11 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	9 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-12 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 
 
	  
	6 	 
	1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПН-16 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 
 
	  
	6 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-16 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	   

	3 	 
	1 	  
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТП-15 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	6 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-22 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
	2 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	КТП-25 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	12 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	



	 
	ТП-32 г.Приозерск 

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	
	  
	9 	 
	1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-38 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	
	  
	21 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-39А г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	
	  
	33 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-40 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	
	  
	39 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПуМБ-40 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	
	  
	1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	КТПуМБ-41 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	
	  
	18 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПуМБ-42 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 
 
	
	  
	12 	 
	7 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПуМБ-85 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
счетчик 0,5 
 
	
	  
	1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-43 г.Приозерск 
	
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	
	  
	15 	 
	6 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	КТПуМБ №44 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	17 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-45 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	9 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	ТП-58 г.Приозерск 
	
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
	9 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-83 г.Приозерск 

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
3 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	ТП-84 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
33 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-85 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
15 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-86 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	   

9 	  
	
	 

	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ТП-88 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
15 	 
1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	ЦРП-1 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-10кВ 
	  
2 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	ЦРП-2 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
24 	 
1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	 
	ЦРП-3 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
6 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	

	 
	ЦРП-4 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ 
ТТ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	  
15 	 
1 	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	

	 
	КТПН-1 г.Приозерск 
	

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  ТТ-0,4кВ 
	  
15 	 
	 
	 
	 
	 

	23 
	ПКУ Шетского района 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	ИКУЭ-0,4кВ  счетчик 0,5 
	 	 
3 	 
	 
	 
	 
	 


 
	Итого требуемый объем выполнения услуг: 
	
	

	Поверка трансформаторов тока 220 кВ 
	
	9 

	Поверка трансформаторов тока 110 кВ 
	
	17 

	Поверка трансформаторов тока 35 кВ 
	
	30 

	Поверка трансформаторов тока 6-10 кВ 
	
	74 

	Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ 
	
	606 

	Поверка трансформаторов напряжения 220 кВ 
	12 

	Поверка трансформаторов напряжения 110 кВ 
	27 

	Поверка трансформаторов напряжения 35 кВ 
	15 

	Поверка трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1фаз. 
	11 

	Поверка счетчиков эл.энергии 3-х фазный 0,5 
	117 

	Поверка счетчиков эл.энергии 3-х фазный 0,2 
	7 

	Освидетельствование измерительных комплексов учета электрической энергии 6-220 кВ 
	76 

	[bookmark: _GoBack]Освидетельствование измерительных комплексов учета электрической энергии 0,4 кВ 
	0 


 
Услуга должна проводиться в следующем порядке: 
· проверить соответствие элементов учета согласно Правил устройства электроустановок Республики Казахстан от 20 марта 2015 года, Государственного Стандарта Республики Казахстан 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения", Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, Приказ Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года; 
· проверить 	правильность 	конфигурирования 	приборов 	учета 
электрической энергии; 
· выявить и устранить недостоверности в схемах учета электрической энергии; 
· произвести замер коэффициентов трансформации измерительных цепей учёта электрической энергии измерительных трансформаторов, 
согласно данного раздела настоящей технической спецификации; 
· произвести замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик; 
· произвести замер нагрузки измерительных трансформаторов; 
· произвести поверку измерительных трансформаторов тока; 
· произвести поверку измерительных трансформаторов напряжения; 
· произвести поверку счётчиков учёта электрической энергии; 
· произвести экспертизу метрологической документации; 
· оформить результаты обследования, поверки и освидетельствования.         Перед началом выполнения услуги исполнитель обследует место расположения комплексов учёта электрической энергии. После чего исполнитель составляет и согласовывает график оказания услуги. Перед началом оказания услуги исполнитель направляет заказчику (в каждый филиал) проект производства работ на все этапы оказания услуги согласно порядку проведения услуги, указанного в данном разделе настоящей технической спецификации. По результатам исполнитель предоставляет заказчику отчет. 
Услуга по обследованию комплексов учёта электрической энергии в том числе: 
· замер нагрузки измерительных трансформаторов; 
· замер коэффициента трансформации; 
· замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик; 
· составление паспорт протокола проводятся на месте эксплуатации КУЭ без снятия нагрузки. 
По результатам оказания услуги оформляется паспорт–протокол в соответствии с требованиями Правил освидетельствования измерительного комплекса учета электроэнергии, утверждены приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан №142 от 6 июня 2007 года. 
Перед началом выполнения услуги исполнитель согласовывает с заказчиком график отключения присоединений для проведения поверки. 
Поверка средств измерений должна быть оказана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II, Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК, Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения". 
Поверка измерительных трансформаторов тока проводиться в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки. 
Поверка измерительных трансформаторов напряжения проводиться в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки. 
Поверка приборов учета электрической энергии производиться на основании методики поверки согласно реестру средств измерений Республики Казахстан. 
По окончании выполнения услуги заказчику выдаются документы согласно действующих в Республике Казахстан нормативных документов (сертификаты, извещения о непригодности, протоколы поверок). 
После завершения оказания услуги исполнитель производит экспертизу документации в соответствии с Правилами освидетельствования измерительного комплекса учета электроэнергии, утверждены приказом 
Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан за №142 от 6 июня 2007 года, Правилами функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии, утверждены приказом Министра энергетики за №248от 30 марта 2015 года. 
После завершения всех этапов выполнения услуги исполнитель оформляет: 
· в случае если по результатам оказания услуг ИКУЭ соответствуют требованиям нормативных документов свидетельство установленной формы в двух экземплярах; 
· в случае если по результатам оказания услуг ИКУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов заключение о несоответствии ИКУЭ с подробным описанием причин несоответствия. 
В том случае если будут выявлены несоответствия в освидетельствовании ИКУЭ исполнитель гарантирует проведение повторной экспертизы. 
После проведения повторной экспертизы оформляется свидетельство установленной формы в двух экземплярах. 
 
Раздел 6. Обязанности исполнителя услуги. 
 
Исполнитель обязан: 
· выполнить услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов в сроки, указанные в разделе 5 настоящей технической спецификации; 
· предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней промежуточные отчеты о ходе оказания услуги с даты получения соответствующего запроса от заказчика; 
· в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления заказчика об обнаружении недостатков, ухудшающих качество оказанной услуги или в иной установленный заказчиком срок безвозмездно устранить обнаруженные недостатки; 
· при положительных результатах поверки присвоить средствам измерения пломбу либо лейбл, а также выдать на данное средство измерения сертификат о поверке, при отрицательных результатах предоставить на данное средство измерения извещение о непригодности; 
· при положительных результатах освидетельствования измерительных комплексов выдать свидетельство в двух экземплярах, при отрицательных результатах освидетельствования выдать заключение с указанием причин несоответствия. 

