Приложение 2.2.

Раздел 1. Объём оказываемых услуги. Срок оказания услуги.

Объём выполняемой услуги, срок выполнения услуг:

Срок оказания услуг с момента заключения договора по 31.12.2027г.

| № п/п | Наименование объекта | Квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | I I | II I | I V |
|  | ПС 110/35/10кВ «1-110» |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 15 ИКУЭ-0,4кВ 0 ТТ-10кВ 2 счетчик 0,2 1 счетчик 0,5 12 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10кВ «4-110» |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 3 ИКУЭ-0,4кВ 0 ТН-35 кВ 6 счетчик 0,2 2 счетчик 0,5 2 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10кВ «5-110» |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 0 ИКУЭ-0,4кВ 0 ТТ-0,4кВ 6 ТН-35 кВ 6 ТН-10кВ 6 счетчик 0,5 17 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/10кВ «6-110» |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 4 счетчик 0,5 5 |  |  |  |  |
|  | ПС 220/35/6кВ «Строительная» |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 3 ИКУЭ-0,4кВ 0 ТТ-35кВ 6 |  |  |  |  |

|  | ТН-220кВ 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 220кВ «Мойынты» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ТТ-220кВ ТН-220кВ |  | 9 6 |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС-110/10кВ «7-110» Жамши |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ ИКУЭ-0,4кВ ТТ-10кВ ТТ-110кВ ТН-110кВ ТН-10кВ |  | 3 0 3 3 3 3 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10кВ «9-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ТТ-110кВ |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ТТ-10кВ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ТТ-0,4кВ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ТН-110 кВ |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/10кВ «10-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 9 счетчик 0,5 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 110/10кВ «11-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-10кВ ТТ-110кВ | 0 7 8 |  |  |  |  |  |
|  | ТТ-0,4кВ | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ТН-10кВ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ТН-110кВ | 3 |  |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ПС 110/10кВ «13-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 2 счетчик 0,5 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10кВ «16-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТН-110кВ счетчик 0,2 |  | 6 3 |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10кВ «17-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 10 ИКУЭ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |

|  | ТН-110кВ 6 счетчик 0,5 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-110/35/10кВ «18-110» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 4 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ТТ-10кВ ТТ-0,4кВ |  | 2 3 |  |  |  |  |
|  | ТН-110кВ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «2-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ 4 ИКУЭ-0,4кВ ТТ-10кВ 6 счетчик 0,5 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «15-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-10кВ ТТ-35кВ |  | 4 4 |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «20-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ТТ-10кВ |  | 8 |  |  |  |  |
|  | ТН-10кВ |  | 1 |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «21-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ ТТ-35кВ ТН-35кВ счетчик 0,5 | 3 21 12 3 10 |  |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «24-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ ТТ-35кВ ТТ-10кВ счетчик 0,5 | 0 24 6 25 7 |  |  |  |  |  |
|  | ПС-35/10кВ «25-35» |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ |  | 0 |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 5 |  |  |  |  |

|  | ТТ-10кВ 6 счетчик 0,5 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-35/10кВ «51-35» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-6-220кВ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ ТТ-10кВ ТТ-35кВ | 3 6 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | счетчик 0,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП Базы филиала ТОО «Жез.РЭК» «БЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 0 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-33 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТТ-0,4кВ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-44 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТТ-0,4кВ 51 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | ТП-46 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТТ-0,4кВ 9 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-49 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-50 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-55 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-56 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-57 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-72 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-1 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ТП-2 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-1 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-4 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-6 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-6 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-9 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-11 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-12 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 | 6 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-16 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-16 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 | 3 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-15 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-22 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТП-25 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ТП-32 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 9 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-38 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-39А г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-40 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-40 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-41 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-42 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 12 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ-85 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-43 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 15 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПуМБ №44 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-45 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-58 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-83 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-84 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-85 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-86 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-88 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 15 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦРП-1 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-10кВ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦРП-2 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 24 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦРП-3 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦРП-4 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 15 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КТПН-1 г.Приозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ ТТ-0,4кВ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ПКУ Шетского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИКУЭ-0,4кВ счетчик 0,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого требуемый объем выполнения услуг: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверка трансформаторов тока 220 кВ |  |  | 9 |
| Поверка трансформаторов тока 110 кВ |  |  | 17 |
| Поверка трансформаторов тока 35 кВ |  |  | 30 |
| Поверка трансформаторов тока 6-10 кВ |  |  | 74 |
| Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ |  |  | 606 |
| Поверка трансформаторов напряжения 220 кВ |  | 12 |  |
| Поверка трансформаторов напряжения 110 кВ |  | 27 |  |
| Поверка трансформаторов напряжения 35 кВ |  | 15 |  |
| Поверка трансформаторов напряжения 6-10 кВ 1фаз. |  | 11 |  |
| Поверка счетчиков эл.энергии 3-х фазный 0,5 |  | 117 |  |
| Поверка счетчиков эл.энергии 3-х фазный 0,2 |  | 7 |  |
| Освидетельствование измерительных комплексов учета электрической энергии 6-220 кВ |  | 76 |  |
| Освидетельствование измерительных комплексов учета электрической энергии 0,4 кВ |  | 0 |  |

Услуга должна проводиться в следующем порядке:

- проверить соответствие элементов учета согласно Правил устройства электроустановок Республики Казахстан от 20 марта 2015 года, Государственного Стандарта Республики Казахстан 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики

Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения", Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, Приказ Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года;

- проверить 	правильность 	конфигурирования 	приборов 	учета

электрической энергии;

- выявить и устранить недостоверности в схемах учета электрической энергии;

- произвести замер коэффициентов трансформации измерительных цепей учёта электрической энергии измерительных трансформаторов,

согласно данного раздела настоящей технической спецификации;

- произвести замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик;

- произвести замер нагрузки измерительных трансформаторов;

- произвести поверку измерительных трансформаторов тока;

- произвести поверку измерительных трансформаторов напряжения;

- произвести поверку счётчиков учёта электрической энергии;

- произвести экспертизу метрологической документации;

- оформить результаты обследования, поверки и освидетельствования.         Перед началом выполнения услуги исполнитель обследует место расположения комплексов учёта электрической энергии. После чего исполнитель составляет и согласовывает график оказания услуги. Перед началом оказания услуги исполнитель направляет заказчику (в каждый филиал) проект производства работ на все этапы оказания услуги согласно порядку проведения услуги, указанного в данном разделе настоящей технической спецификации. По результатам исполнитель предоставляет заказчику отчет.

Услуга по обследованию комплексов учёта электрической энергии в том числе:

- замер нагрузки измерительных трансформаторов;

- замер коэффициента трансформации;

- замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик;

- составление паспорт протокола проводятся на месте эксплуатации КУЭ без снятия нагрузки.

По результатам оказания услуги оформляется паспорт–протокол в соответствии с требованиями Правил освидетельствования измерительного комплекса учета электроэнергии, утверждены приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан №142 от 6 июня 2007 года.

Перед началом выполнения услуги исполнитель согласовывает с заказчиком график отключения присоединений для проведения поверки.

Поверка средств измерений должна быть оказана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II, Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК, Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

Поверка измерительных трансформаторов тока проводиться в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.217-2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки.

Поверка измерительных трансформаторов напряжения проводиться в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

Поверка приборов учета электрической энергии производиться на основании методики поверки согласно реестру средств измерений Республики Казахстан.

По окончании выполнения услуги заказчику выдаются документы согласно действующих в Республике Казахстан нормативных документов (сертификаты, извещения о непригодности, протоколы поверок).

После завершения оказания услуги исполнитель производит экспертизу документации в соответствии с Правилами освидетельствования измерительного комплекса учета электроэнергии, утверждены приказом

Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан за №142 от 6 июня 2007 года, Правилами функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии, утверждены приказом Министра энергетики за №248от 30 марта 2015 года.

После завершения всех этапов выполнения услуги исполнитель оформляет:

- в случае если по результатам оказания услуг ИКУЭ соответствуют требованиям нормативных документов свидетельство установленной формы в двух экземплярах;

- в случае если по результатам оказания услуг ИКУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов заключение о несоответствии ИКУЭ с подробным описанием причин несоответствия.

В том случае если будут выявлены несоответствия в освидетельствовании ИКУЭ исполнитель гарантирует проведение повторной экспертизы.

После проведения повторной экспертизы оформляется свидетельство установленной формы в двух экземплярах.

Раздел 6. Обязанности исполнителя услуги.

Исполнитель обязан:

- выполнить услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов в сроки, указанные в разделе 5 настоящей технической спецификации;

- предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней промежуточные отчеты о ходе оказания услуги с даты получения соответствующего запроса от заказчика;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления заказчика об обнаружении недостатков, ухудшающих качество оказанной услуги или в иной установленный заказчиком срок безвозмездно устранить обнаруженные недостатки;

- при положительных результатах поверки присвоить средствам измерения пломбу либо лейбл, а также выдать на данное средство измерения сертификат о поверке, при отрицательных результатах предоставить на данное средство измерения извещение о непригодности;

- при положительных результатах освидетельствования измерительных комплексов выдать свидетельство в двух экземплярах, при отрицательных результатах освидетельствования выдать заключение с указанием причин несоответствия.