Приложение 2 к Конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)
	 Номер закупок (конкурса):
	2027-37852

	Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):
	Конкурс по закупке услуги ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Эксплуатационное обслуживание подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ)

	Номер лота:
	Лот №1

	Наименование лота:
	Эксплуатационное обслуживание подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ

	Описание лота:
	Задачей эксплуатационного обслуживания подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ является обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии по ВЛ.

	Дополнительное описание лота:
	Объем работ по эксплуатационному обслуживанию подстанций Актогай 220/110/10, Конырат 220/110/10, ВЛЭП - 220кВ:
1.  Периодические и внеочередные осмотры с применением автотранспорта высокой проходимости, Тепловизионное обследование с применением специального автотранспорта, отдельные работы (нумерация опор, отсыпка подъездов к опорам грунтом, обваловка, выправка, проверка тяжения и оттяжек опор, снятие гнезд, спил крон деревьев, замер провеса провода и прочее) BЛ - 220кВ №2518, №2528, №2538, №2548,2578,2588, ВЛ – 110 кВ №114, №115. 
2. Ремонтно-восстановительные работы по BЛ - 220кВ №2518, №2528, №2538, №2548,2578,2588, ВЛ – 110 кВ №114, №115. (аварийная замена изоляторов, восстановление обрывов, восстановление опор, восстановление нормативного провеса)
3. Ремонт и техническое обслуживание ВОЛС, в том числе оптический кабель в грозотросе ВЛ 220кВ и ВЛ110, активное и пассивное оборудование оптической связи КарГРЭС-2, НУП (Акшатау), ПС 220 кВ Коунрад, БТЭЦ, НУП-2 (Саяк), ПС 220 кВ Актогай
4. Оперативно-диспетчерское обслуживание всего оборудования и ВЛ, в том числе всех реакторов.
5. [bookmark: _GoBack]Осмотр, техническое обслуживание, текущий ремонт согласно графика ППР и регламентов (поддержание уровня и качества масла в маслонаполненных трансформаторах, реакторах, поддержание объема и влажности элегаза в коммутационных аппаратах, чистка электрооборудования от загрязнения) всё электрооборудования ПС Актогайский ГОК 220/110/10, Коунрад 220/110/10.
6. Эксплуатационные работы (содержание ПС с прилегающей территорией в надлежащем состоянии, проверка технических параметров оборудования, профилактические работы на всём оборудовании, выключателях, разъединителях, трансформаторах, реакторах, РЗиА и вторичных цепях (в том числе РЗиА ПС ГРЭС-2-Топар ячейки ВЛ №2518,2528). Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы системы пожаротушения подстанций.
7. Составление и исполнение графиков планово-предупредительных ремонтов подстанционного оборудования 
8. Техническое обслуживание и сопровождение СМиУ, ВЧ связь, телефония, внутри подстанционных линий связи (оптика, медь). Аварийно-восстановительные работы.
9. Проведение планово-предупредительных ремонтов высоковольтного оборудования;
10. При выполнении планово-предупредительных ремонтов используется материал исполнителя.
11. Проведение планово-предупредительных ремонтов низковольтного оборудования.
12. Протяженность высоковольтных линий составляет 738,5 км.
13. Протяженность волоконно-оптической линии связи составляет 738,5 км
14. При возникновении аварийных ситуации Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести расследование согласно стандарту расследования аварий с определением виновной стороны. После расследования Исполнитель (если является виноватой стороной) обязан в течение 72 часов определить срок устранения;
15. При определении расчета стоимости в приоритете использование метода калькулирования (калькуляции);
16. Подрядчик после получения от Заказчика уведомления (заявки) о начале выполнения Работ обязан подготовить и согласовать с Заказчиком детализированный график выполнения работ.
17. Исполнитель несёт полную материальную ответственность за свой персонал при возникновении несчастного случая.

	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:
	1

	Единица измерения:
	Услуга

	Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	Территория Заказчика. Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш ул.Томпиева 3 ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

	Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:
	С 01.01.2027 года по 31.12.2027 года

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:
	Иметь разрешительные документы а именно;
- Наличие «Регламента взаимоотношений между персоналом РДЦ АО «KEGOC» ЦМЭС» и персоналом оперативно-диспетчерской группы Компании-участника.
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