Техническая спецификация закупаемых товаров (услуг)

| Номер закупок (конкурса): | 2027-37906 |
| --- | --- |
| Наименование закупок (конкурса) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Конкурс по закупке товаров, работ и услуг ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (Услуга по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации) |
| Номер лота: | Лот №1 |
| Наименование лота: | Услуга по техническому обслуживанию установок пожарной сигнализации |
| Описание лота: | - Согласно Приложения 1 к конкурсной документации, предоставить расчет или калькуляцию стоимости, детально раскрывающую стоимость услуг. - Предоставить разрешение на монтаж, наладку и техническое обслуживание АПС, выданное Комитетом противопожарной службы МЧС РК (согласно приказа №580 от 31.12.2025 МЧС РК) |
| Дополнительное описание лота: | - весь персонал Исполнителя при оказании Услуг обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касакм, специальной одеждой и обувью, защитными очками и тд) и строго соблюдать правила ТБ во избежание несчастных случаев. - соблюдать квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил, нормативно-технической документации дейтсвующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг), на территории РК и действующего законодательства РК. - Оказывать услуги согласно РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонт автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» - соблюдать персоналом Исполнителя пропускного режима, требований, техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс. - Организовать производимые работы (Услуги) по территориальности местонахождения Заказчика в Области Ұлытау, наличие спецоборудования обязательна. - Соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг)» от 25.08.2016 года №133-ПР; - Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения: | Услуга |
| Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | Ұлытау область, город Сатпаев, улица Улытауская, Промзона 9, ПЭС ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) |
| Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: | с 01.01.2027г по 31.12.2027г |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: | Услуги включают в себя: - Тестирование приборов и датчиков во всех необходимых режимах работы: (рабочий, дежурный, режим сработки и тд); - Проверка целостности шлейфов проводов, приборов и датчиков; - Протяжка контактов в соединительных коробках и местах подключения проводов; - Измерительные работы (споротивление шлейфа, сопротивление изоляции проводов и кабелей(; - Проверка времени сработки и последовательности совместной работы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; - Плановая замена оборудования и запасных частей при естественном износе либо вышедшего из строя за счет материала Исполнителя, а также приобретение запасных частей для замены оборудования за счет Исполнителя согласно Приложения №1 - Восстановление работоспособности средств ПС (текущий ремонт); - Принятие мер и выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний средств ПС; - Осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией средств ПС; - Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы средств ПС; - Заполнение журнала по техническому обслуживанию системы ПС. Выполнять не реже чем раз в месяц техническое обслуживание АПС на объектах Заказчика: 1. Здания АБК ЦЖЭС г. Жезказган ул. Гоголя 17; 2. Подстанция ЦРП-5Т ЦЖЭС г. Жезказган; 3. Здание конторы (ОПС) АБК. г. Сатпаев ул.Промзона 9; 4. Здание КПП (проходная ПЭС) г. Сатпаев ул.Промзона 9; 5. Здание ЭТЛ ПЭС.г.Сатпаев ул. Промзона 9; 6. Центральный склад. г.Сатпаев ул.Промзона 9; 7. ЦПЭС Здание боксов и прилегающие к нему территории. г.Сатпаев ул.Промзона 9; 8. Здания АБК ЦСЭС г.Сатпаев ул.Калмагамбетова 10; 9. Здания АБК, боксы ЦЖГЭС г.Жезказган ул. Темирязева 12; 10. Подстанция ЦРП-3 ЦЖГЭС г.Жезказган ул. Темирязева 12; 11. Здания АБК ЦЖГЭС г.Жезказган ул.Гагарина 18А. Обеспечить круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей средств ПС. После получения заявки от Заказчика направить в течение 1 часа своего представителя для обследования средств ПС. Устранять неисправности в течение 24 часов с момента поступления вызова от Заказчика. Гарантийные обязательства на оказанные услуги – 12 месяцев. |